**Podmínky měření odběru vody z vlastního zdroje vodoměrem pro účely fakturace stočného:**

1. Pro stanovení výše stočného dle měření odběru vody z vlastního zdroje pomocí vodoměru lze umožnit pouze na základě uzavřené odběratelské smlouvy.
2. Vodoměr pro určení množství vody odebírané z vlastního zdroje je ve vlastnictví odběratele.
3. Odběratel hradí veškeré náklady spojené s osazením tohoto vodoměru, jeho následnými výměnami, náklady na ověření, přezkoušení, jeho demontáž a další případné související náklady v plné výši.
4. Obec zabezpečí vodoměr, který je fakturačním měřidlem proti neoprávněné manipulaci montážní plombou.
5. Plomba chrání vodoměr před neoprávněnou demontáží. Konstrukce této plomby a její značení zaručuje plnou ochranu vodoměru před neoprávněnou demontáží.
6. Poškození plomby bude bráno jako neoprávněná manipulace s vodoměrem a podléhá sankcím (viz. Smlouva o odvádění odpadních vod).
7. Umístění vodoměrné sestavy a vodoměru pro účely měření množství vody odebírané z vlastních zdrojů bude předem odsouhlaseno obcí Střelice.
8. Osazení vodoměru musí být za zdrojem tlakové vody, v dostatečné vzdálenosti na vnitřním rozvodu tak, aby nebyl ovlivněn chod vodoměru.
9. Vodoměr je umístěn, za případným odběrem pro zalévání a před odběrným místem, ze kterého je odváděno stočné.
10. Manipulovat s vodoměrem je odběratel oprávněn pouze v součinnosti s pracovníky obce Střelice.

**Zhotovení vodoměrné sestavy a osazení vodoměru**

1. Zajistit montáž vodoměrné sestavy vč. osazení vodoměru dle ČSN EN ISO 4064-5
2. U obce Střelice zajistí odběratel pouze kontrolu vodoměrné sestavy a měřidla, včetně jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. O osazení vodoměru bude sepsán montážní protokol.
3. Předložíte kopii atestu měřidla schváleného typu.
4. Předložíte kopii registračního oprávnění pověřené osoby, která měřidlo osadila dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii (tuto registraci nenahrazuje faktura za provedenou montáž).

**Požadavky na vodoměrnou sestavu:**

1. Vodoměrná sestava musí obsahovat ve směru prodění vody:
   * uzávěr před vodoměrem
   * uzávěr za vodoměrem
   * zpětnou armaturu
   * vypouštěcí kohout
2. Zpětná a vypouštěcí armatura může být součástí uzávěru za vodoměrem.
3. Vodoměrná sestava musí být upevněna tak, aby při provozu byly co nejvíce tlumeny rázy a vibrace.

**Požadavky na typ vodoměru:**

1. Vodoměry budou stanovenými měřidly podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (dále jen „zákon o metrologii“) tzn. tyto podružné vodoměry budou podléhat úřednímu ověření.
2. Úřední ověření bude zajišťovat na své náklady odběratel. Platnost úředního ověření je 6 let v souladu s Vyhl. 345/2002 Sb.
3. Přesnost měření vodoměru:

* pro horizontální montáž vodoměru R≥80
* pro vertikální montáž vodoměru R≥40

1. Přípustná chyba měření ±2%
2. V případě vertikální montáže musí být použit patřičný typ vodoměru, který umožňuje měření ve svislé poloze.
3. Doporučený typ vodoměru Q3 4 m3/hod (Qn 2,5 m3/hod – staré normové označení) a stavební délky 190 mm.

**Požadavky na výměnu vodoměru:**

1. Vodoměry se po uplynutí příslušného cejchovacího období, tj. 6 let musí demontovat a výměnným způsobem nahradit vodoměrem s platným úředním ověřením.
2. Na vodovodní přípojce musí vždy zůstat osazený vodoměr s platným úředním ověřením a plombou. **Nelze demontovat vodoměr a nahradit jej propojovacím kusem po dobu provedení jeho úředního ověření!**
3. Při výměně vodoměru je nutné, aby zástupce obce Střelice provedl odečet starého vodoměru včetně kontroly neporušenosti montážní plomby. Odečty a číslo plomby je třeba zapsat do montážního protokolu a tento si nechat potvrdit vlastníkem vodoměru. Nový vodoměr je nutné po instalaci také odečíst a zaplombovat.
4. Výměnu vodoměru může provést pouze fyzická nebo podnikatelská osoba s příslušnou kvalifikací – osvědčení metrologického institutu.
5. Demontovaný vodoměr může být repasován, úředně ověřen a znovu použit jako tzv. repasovaný vodoměr.

Ve Střelicích dne............................... ...........................................................

Ing. Jan Korec, starosta obce Střelice